Приложение № 16

к приказу МЧС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Приложение

к акту проверки

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая

при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производственного здания (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативныхправовых актов  | Ответы на вопросы[[1]](#endnote-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие мероприятия** |
| 1. | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности? | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)[[2]](#endnote-2)Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»[[3]](#endnote-3) (далее – ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |
|  | Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным [разделом XVIII](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР? | Пункты 2, [460-462](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР |  |
|  | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
|  | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 5.1. | на чердаках? |
| 5.2. | в подвалах? |
| 5.3. | на цокольных этажах? |
| 5.4. | под свайными пространствами зданий? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 6.1. | на чердаках? |
| 6.2. | на технических этажах? |
| 6.3. | в вентиляционных камерах? |
| 6.4. | в других технических помещениях? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах: |
| 8.1. | кладовых? |
| 8.2. | киосков? |
| 8.3. | ларьков? |
| 8.4. | других подобных помещений? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
|  | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 11.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |
| 11.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |
|  | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
|  | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
|  | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 15.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |
| 15.2. | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? |  |
|  | Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: |  |
| 18.1. | систем предотвращения пожара? |
| 18.2. | систем противопожарной защиты? |
|  | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
|  | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? |
|  | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? |
|  | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 23.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |
| 23.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |
|  | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
|  | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 348 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о размещении аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
|  | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** |
| 29. | Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе: | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
| 29.1. | прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу? |
| 29.2. | прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж? |
| 29.3. | прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума? |
|  | Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
|  | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |
| **Обозначение мест для курения** |
|  | Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |
|  | Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: |  |
| 33.1 | на лестничных клетках? |
| 33.2 | на цокольных этажах? |
| 33.3 | в подвальных и чердачных помещениях? |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** |
|  | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
|  | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
|  | Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
|  | Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? |  |
|  | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? |  |
|  | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта  на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
|  | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
|  | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |
|  | Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |
|  | Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |
|  | Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |
|  | Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |
|  | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
|  | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| **Система вентиляции** |
|  | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
|  | Обеспечена ли возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
| 53. | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 53.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |
| 53.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |
| 53.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |
| **Эвакуационные пути и выходы** |
| 54. | Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
| 54.1. | отсутствуют ли на путях эвакуации пороги? |
| 54.2. | отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |
| 54.3. | отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты? |
| 54.4. | отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей? |
| 55. | Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
| 55.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |
| 55.2. | у дверей эвакуационных выходов? |
| 55.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |
| 56. | Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 57. | Обеспечено ли наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 58. | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 59. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 59.1. | в проходах? |
| 59.2 | в коридорах? |
| 59.3 | в тамбурах? |
| 59.4. | на галереях? |
| 59.5. | в лифтовых холлах? |
| 59.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |
| 59.7. | в дверных проемах? |
| 59.8. | в эвакуационных люках? |
| 60. | Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов? |  |
| 61. | Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 61.1. | сушилок? |
| 61.2. | вешалок для одежды? |
| 61.3. | гардеробов? |
| 62. | Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? |  |
| 63. | Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
| 64. | Соблюдено ли требование о запрете изменения направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
| 65. | Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 66. | Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| **Электротехническая продукция** |
| 67. | Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 68. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
| 69. | Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
| 70. | Соблюдено ли требование о запрете: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
| 70.1. | обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |
| 70.2. | эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |
| 71. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
| 71.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |
| 71.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |
| 72. | Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
| 73. | Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 74. | Соблюдено ли требование о запрете использования не сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |
| 75. | Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
| 76. | Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
| **Огнезащитная обработка** |
| 77. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты: | Пункт 21 ППР |  |
| 77.1. | строительных конструкций? |  |
| 77.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |
| 78. | Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? |  |
| 79. | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |
| **Территория объекта** |
| 80. | Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 81. | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 81.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |
| 81.2. | около противопожарных стен? |
| 82. | Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |
| 83. | Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 83.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |
| 83.2. | стоянки транспорта? |
| 83.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |
| 83.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |
| 84. | Соблюдено ли требование по расположению временных строений: |  |
| 84.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |
| 84.2. | около противопожарных стен? |
| 85. | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 86. | Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 87. | Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| **Система отопления** |
| 88. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 89. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? |  |
| 90. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра? |  |
| 91. | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:  | Пункт 82 ППР |  |
| 91.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |
| 91.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |
| 91.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |
| 92. | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
| 93. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
| 94. | Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
| 95. | Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
| 96. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
| 97. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
| 98. | Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
| 99. | Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
| 100. | Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления? | Пункт 86 ППР |  |
| 101. | Обеспечено ли расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий? | Пункт 87 ППР |  |
| 102. | Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 103. | Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
| **Категорирование по пожарной опасности** |
| 104. | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Пункт 20 ППР |  |
| **Источники открытого пламени** |
| 105. | Соблюдено ли требование о запрете оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя? |  Подпункт «б» пункта 46 ППР |  |
| 106. | Соблюдено ли требование об установке (размещении) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? |  Подпункт «в» пункта 46 ППР |  |
| 107. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
| 108. | Обеспечено ли расстояние от колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? |  |
| 109. | Соблюдено ли требование о наличии предусмотренных конструкцией отражателей и надежных креплений к стене у настенных керосиновых ламп (фонарей)?  |  |
| 110. | Соблюдено ли требование о проведении технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией?  | Пункт 141 ППР |  |
| 111. | Соблюдено ли требование о соответствии оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации? |  |
| 112. | Соблюдено ли требование по обеспечению при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах? | Пункт 142 ППР |  |
| 113. | Соблюдено ли требование о запрете совместного применения (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранения и транспортировки веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? | Пункт 142 ППР |  |
| **Лесопильное производство** |
| 114. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями при обработке древесины? | Пункт 157 ППР |  |
| 115. | Соблюдено ли требование о запрете применения металлических предметов для чистки загрузочной воронки рубительной машины? | Пункт 158 ППР |  |
| 116. | Соблюдено ли требование о запрете выполнения работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт?  | Пункт 159 ППР |  |
| 116.1. | Не затрудняет ли конструкция зонта обслуживание и очистку пресса и самого зонта? |  |
| 117/ | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации барабанных сушилок и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами? | Пункт 160 ППР |  |
| 118. | Соблюдено ли требование по очистке камер термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов? | Пункт 161 ППР |  |
| 118.1. | Соблюдено ли требование о запрете термообработки недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми кромками? |  |
| 119. | Обеспечено ли перед укладкой в стопы после термообработки охлаждение древесно-стружечных плит на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания? | Пункт 162 ППР |  |
| 120. | Обеспечено ли после окончания работы закрытие крышками пропиточных ванн для древесно-стружечных плит, а также ванн с охлаждающими горючими жидкостями? | Пункт 163 ППР |  |
| 121. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованных (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенных вне здания и без удаления горючих паров? | Пункт 164 ППР |  |
| 122. | Соблюдено ли требование по очистке от производственного мусора и пыли перед каждой загрузкой сушильных камер периодического действия и калориферов? | Пункт 165 ППР |  |
| 123. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неработающими искроуловителями? | Пункт 166 ППР |  |
| 124. | Соблюдено ли требование по очистке от сажи не реже 2 раз в месяц топочно-газовых устройств газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе? | Пункт 167 ППР |  |
| 125. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации топочно-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата? | Пункт 168 ППР |  |
| 126. | Соблюдено ли требование по очистке от древесных отходов не реже 1 раза в сутки сушильных камер для мягких древесно-волокнистых плит? | Пункт 169 ППР |  |
| 127. | Соблюдено ли требование по прекращению обогрева сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут? |  |
| 128. | Оборудованы ли сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий автоматикой отключения обогрева при повышении температуры свыше нормы? | Пункт 170 ППР |  |
| 129. | Проводится ли проверка на отсутствие в камере металлических предметов перед укладкой древесины в штабели для сушки токами высокой частоты? | Пункт 171 ППР |  |
| 130. | Соблюдено ли требование о запрете нахождения людей и сушки спецодежды в сушильных камерах? | Пункт 172 ППР |  |
| 131. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации соломко-шлифовальных аппаратов, не оборудованных системой пылеудаления или с неисправной такой системой? | Пункт 173 ППР |  |
| **Производство спичек** |
| 132. | Обеспечена ли немедленная очистка и промывание водой оборудования и механизмов, а также полов и стен помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина? | Подпункт «а» пункта 174 ППР |  |
| 133. | Соблюдено ли требование по уборке и промывке не реже 2 раз в смену пола автоматного цеха?  | Подпункт «б» пункта 174 ППР |  |
| 133.1. | Соблюдено ли требование по очистке отстойника канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха? | Подпункт «б» пункта 174 ППР |  |
| 134. | Не превышает ли запас зажигательной массы, находящейся у автомата, количества, необходимого для одной заливки? | Подпункт «в» пункта 174 ППР |  |
| 135. | Производится ли очистка массы в макальном корыте от выпавшей спичечной соломки сетчатыми лопатками из цветного металла? | Подпункт «г» пункта 174 ППР |  |
| 136. | Соблюдено ли требованиепо отсутствию спичек при остановке спичечного автомата на выходные дни, профилактическом ремонте, а также устранения аварий? | Подпункт «д» пункта 174 ППР |  |
| 137. | Обеспечено ли опускание макальной плиты в макальное корыто при кратковременных остановках автомата? | Подпункт «е» пункта 174 ППР |  |
| 138. | Соблюдено ли требование о запрете транспортирования зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек? | Подпункт «ж» пункта 174 ППР |  |
| 139 | Обеспечено ли поддержание полов размольного отделения постоянно в увлажненном состоянии? | Подпункт «з» пункта 174 ППР |  |
| 139.1. | Соблюдено ли требование о запрете хранения в цехе по приготовлению зажигательной и фосфорной масс запаса материалов, превышающего сменную потребность? |  |
| 139.2. | Соблюдено ли требование по закрытию емкостей с запасом материалов? |  |
| 140. | Соблюдено ли требование о запрете применения для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуды из цветного металла и с наличием имеет приспособления (ручки) для ее переноски вместимостью более 50 килограммов? | Подпункт «и» пункта 174 ППР |  |
| 141. | Соблюдено ли требование по немедленной уборке рассыпанной бертолетовой соли в специальные емкости с водой? | Подпункт «к» пункта 174 ППР |  |
| 142. | Соблюдено ли требование о запрете измельчения в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде? | Подпункт «л» пункта 174 ППР |  |
| 143. | Соблюдено ли требование по не допущению засорения фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами? | Подпункт «м» пункта 174 ППР |  |
| 144. | Обеспечена ли развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией? | Подпункт «н» пункта 174 ППР |  |
| 145. | Пропитана ли огнезащитным составом спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах? | Пункт 175 ППР |  |
| 146. | Соблюдено ли требование по не превышению запаса спичек, уложенных в кассеты, в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата (не более 10 малых или 5 больших кассет)? | Пункт 176 ППР |  |
| 147. | Не превышает ли запас спичек около коробконабивочных машин 3 малых кассет? | Пункт 177 ППР |  |
| 148. | Обеспечено ли хранение кассет со спичками на стеллажах и укладка их не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними? | Пункт 178 ППР |  |
| 149. | Соблюдено ли требование о запрете хранения в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте? | Пункт 179 ППР |  |
| 150. | Соблюдено ли требование по не превышению запаса готовых спичек в зоне коробконамазочных и упаковочных машин (20 ящиков на машину)? | Пункт 180 ППР |  |
| 151. | Соблюдено ли требование по не превышению количества готовой продукции сменной выработки одного спичечного автомата? | Пункт 181 ППР |  |
| 152. | Соблюдено ли требование по утилизации отходов спичечных масс и деревянной тары вне территории предприятия на площадке, имеющей ограждение и твердое покрытие? | Пункт 183 ППР |  |
| 153. | Соблюдено ли требование по доставке отходов спичечных масс, разведенных водой, к месту утилизации? | Пункт 184 ППР |  |
| **Электростанции** |
| 154. | Соблюдено ли требование о запрете проведения монтажа или ремонта оборудования и газопроводов в помещении при неработающей вентиляции? | Подпункт «а» пункта 186 ППР |  |
| 155. | Обеспечена ли при подаче топлива работа всех средств обеспыливания, находящихся на тракте топливоподачи, а также устройств по улавливанию металла, щепы и других посторонних включений из топлива? | Подпункт «б» пункта 186 ППР |  |
| 156. | Обеспечено ли на тракте топливоподачи регулярное проведение контроля и своевременное выполнение текущего ремонта и технического обслуживания для предотвращения скопления пыли? | Подпункт «в» пункта 186 ППР |  |
| 157. | Соблюдено ли требование по соблюдению чистоты, регулярного проведения уборки с удалением пыли со всех мест ее скопления в помещениях тракта топливоподачи? | Подпункт «г» пункта 186 ППР |  |
| 157.1. | Соблюдено ли требование по проведению уборки согласно утвержденного графика в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений? |  |
| 157.2. | Соблюдено ли требование по уборке пыли гидросмывом или механизированным способом (при необходимости в отдельных местах ручной уборки эти работы проводятся только после увлажнения пыли распыленной водой)? |  |
| 158. | Соблюдено ли требование на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, по контролю за наличием просвета между кабелями для уменьшения скопления пыли? | Подпункт «д» пункта 186 ППР |  |
| 159. | Соблюдено ли требование по исключению падений топлива при загрузке конвейерных лент, которое следует убирать в течение рабочей смены? | Подпункт «е» пункта 186 ППР |  |
| 159.1. | Соблюдено ли требование по исключению скопления топлива под нижней ниткой конвейерных лент? |  |
| 160. | Соблюдено ли требование по запрету, кроме аварийных ситуаций, осуществлять остановку конвейеров, нагруженных топливом? | Подпункт «ж» пункта 186 ППР |  |
| 160.1. | Соблюдено ли требование в случае аварийной остановки конвейерных лент освобождения (разгрузки) от топлива в возможно короткие сроки? |  |
| 161. | Соблюдено ли требование при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования по проведению полного опорожнения бункеров сырого топлива? | Подпункт «з» пункта 186 ППР |  |
| 162. | Обеспечено ли перед проведением вулканизационных работ на конвейере очищение от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется гидроуборка), огораживание негорючими щитами и обеспечение первичными средствами пожаротушения? | Подпункт «и» пункта 186 ППР |  |
| 163. | Соблюдено ли требование по отсутствию в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций кладовых, не относящихся к распределительному устройству? | Подпункт «к» пункта 186 ППР |  |
| 163.1. | Соблюдено ли требование о запрете хранения электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллонов с различными газами в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций? |  |
| 164. | Соблюдено ли требование по немедленному очищению (горячей водой или паром) теплоизоляции горячих поверхностей при попадании на нее масла? | Подпункт «л» пункта 186 ППР |  |
| 165. | Обеспечено ли нахождение в исправном состоянии поддонов под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла,  | Подпункт «м» пункта 186 ППР |  |
| 165.1. | Соблюдено ли требование о запрете для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использование временных лотков и противней? |  |
| 165.2. | Проверяется ли в период ремонтов проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак? |  |  |
| **Кабельные сооружения** |
| 166. | Соблюдено ли требование по установке в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указателей ближайшего выхода? | Подпункт «а» пункта 187 ППР |  |
| 167. | Соблюдено ли требование по нанесению на двери секционных перегородок указателей (схем) движения до ближайшего выхода?  | Подпункт «б» пункта 187 ППР |  |
| 167.1. | Соблюдено ли требование по установке у выходных люков из кабельных сооружений лестниц так, чтобы они не мешали проходу по тоннелю (этажу)? |  |
| 168. | Соблюдено ли требование о запрете прокладки бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрова? | Подпункт «в» пункта 187 ППР |  |
| 169. | Соблюдено ли требование по фиксированию при эксплуатации кабельных сооружений дверей секционных перегородок в закрытом положении и нахождении устройств самозакрывания дверей в технически исправном состоянии? | Подпункт «г» пункта 187 ППР |  |
| 170. | Соблюдено ли требование о запрете применения кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией при проведении реконструкции или ремонта? | Подпункт «д» пункта 187 ППР |  |
| 171. | Соблюдено ли требование о запрете хранения в помещениях подпитывающих устройств маслонаполненных кабелей горючих и других материалов, не относящихся к этой установке? | Подпункт «ж» пункта 187 ППР |  |
| 171. | Обеспечено ли перекрытие кабельных каналов и двойных полов в распределительных устройствах и других помещениях съемными негорючими плитами? | Подпункт «з» пункта 187 ППР |  |
| 171.1. | Соблюдено ли требование в помещениях щитов управления с паркетными полами по защите деревянных щитов жестью или другим огнезащитным материалом, а снизу асбестом? |  |
| 171.2. | Обеспечены ли съемные негорючие плиты и цельные щиты приспособлениями для быстрого их подъема вручную? |  |
| 173. | Соблюдено ли требование при реконструкции и ремонте по недопущению прокладки через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов? | Подпункт «и» пункта 187 ППР |  |
| 174. | Обеспечено ли отсутствие видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, растрескивания и др.) огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок при эксплуатации кабельных сооружений и принятие мер по их ремонту и восстановлению при обнаружении таких мест? | Подпункт «к» пункта 187 ППР |  |
| 175. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля через строительные конструкции? | Подпункт «л» пункта 187 ППР |  |
| 176. | Обеспечено ли содержание маслоприемных устройств под трансформаторами и реакторами, маслоотводов (или специальных дренажей) в исправном состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения? | Пункт 188 ППР |  |
| 177. | Обеспечено ли содержание гравийной засыпки в чистом состоянии в пределах бортовых ограждений маслоприемника? | Пункт 189 ППР |  |
| 177.1. | Обеспечено ли проведение промывки гравийной засыпки при загрязнении (пылью, песком и др.) или замасливании гравия? |  |
| 177.2. | Обеспечена ли замена гравия при образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки? |  |
| 173. | Соблюдено ли требование о запрете использования стенки кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов? | Пункт 190 ППР |  |
| 174. | Обеспечено ли оборудование и обозначение мест заземления в местах установки передвижной пожарной техники?  | Пункт 191 ППР |  |
| 174.1. | Соблюдено ли требование по определению мест заземления передвижной пожарной техники специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны? |  |
| **Объекты полиграфической промышленности** |
| 175. | Покрыты ли столы и шкафчики (тумбочки) в отделениях машинного набора листовой нержавеющей или оцинкованной сталью, или термостойкой пластмассой? | Пункт 192 ППР |  |
| 176. | Осуществляется ли чистка магазинов, матриц и клиньев пожаробезопасными растворами? | Пункт 192 ППР |  |
| 176.1. | Соблюдено ли требование по допущению чистки в исключительных случаях магазинов, матриц и клиньев легковоспламеняющейся или горючей жидкостью непосредственно в линотипном отделении в специальном негорючем шкафу, оборудованном вытяжной вентиляцией? |  |
| 177. | Соблюдено ли требование о запрете подвешивания на металлоподаватель отливных машин влажных слитков? | Подпункт «а» пункта 193 ППР |  |
| 178. | Соблюдено ли требование о запрете загрузки отливного котла наборными материалами, загрязненными красками и горючими веществами? | Подпункт «б» пункта 193 ППР |  |
| 179. | Соблюдено ли требование о запрете оставлять на наборных машинах или хранить около них горючие смывочные материалы и масленки с маслом? | Подпункт «в» пункта 193 ППР |  |
| 180. | Соблюдено ли требование о запрете подходить к отливочному аппарату и работать на машине в спецодежде, пропитанной горючей жидкостью? | Подпункт «г» пункта 193 ППР |  |
| 181. | Соблюдено ли требование о запрете настилать полы в гартоплавильных отделениях из горючих материалов? | Подпункт «д» пункта 193 ППР |  |
| 182. | Соблюдено ли требование по поливанию матричного материала (винипласт, восковая масса, свинец) раствором каучука в бензине и пропитыванию фильтровального картона бакелитовым лаком на столах, выполненных из негорючих материалов, оборудованных бортовыми устройствами для удаления жидкости, или в химическом шкафу? | Пункт 194 ППР |  |
| 183. | Соблюдено ли требование по графитированию матричного материала в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции? | Пункт 195 ППР |  |
| 184. | Соблюдено ли требование о запрете поливать матричный материал раствором каучука в бензине или графитированию открытым способом на тралере пресса или тралере нагревательного устройства, а также сушке его над отопительными и нагревательными приборами? | Пункт 196 ППР |  |
| **Объекты транспортной инфраструктуры** |
| 185. | Разработан ли в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? | Пункт 247 ППР |  |
| 186. | Соблюдено ли требование по свободному проезду пожарных автомобилей через переезды (количество переездов через пути не менее 2) и переходы внутриобъектовых железнодорожных путей? | Пункт 248 ППР |  |
| 187. | Соблюдено ли требование в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта по запрету установки транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями? | Подпункт «а» пункта 249 ППР |  |
| 188. | Не загромождены ли выездные ворота и проезды в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт «б» пункта 249 ППР |  |
| 189. | Соблюдено ли требование о запрете проведения кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывки деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт «в» пункта 249 ППР |  |
| 190. | Соблюдено ли требование о запрете оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт «г» пункта 249 ППР |  |
| 191. | Соблюдено ли требование о запрете заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт «д» пункта 249 ППР |  |
| 192. | Соблюдено ли требование о запрете хранения тары из-под горючего, а также горючего и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт «е» пункта 249 ППР |  |
| 193. | Соблюдено ли требование о запрете подзарядки аккумуляторов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта непосредственно на транспортных средствах, за исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы? | Подпункт «ж» пункта 249 ППР |  |
| 194. | Соблюдено ли требование о запрете установки транспортных средств, предназначенных для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта? | Подпункт «и» пункта 249 ППР |  |
| 195. | Соблюдено ли требование о запрете ставить в депо паровозы с действующими топками, а также растапливать их в стойлах за пределами вытяжных зонтов в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов)? | Подпункт «а» пункта 268 ППР |  |
| 196. | Соблюдено ли требование о запрете в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) чистки топок и зольников в стойлах депо в неустановленных местах? | Подпункт «б» пункта 268 ППР |  |
| 197. | Соблюдено ли требование о запрете в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) установки подвижного состава с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза? | Подпункт «в» пункта 268 ППР |  |
| 198. | Соблюдено ли требование о запрете в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) ставить в стойла депо цистерны с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожние цистерны из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки? | Подпункт «г» пункта 268 ППР |  |
| 199. | Обеспечено ли в шлакоуборочных канавах и местах чистки топок залитие водой шлака и изгари, а также регулярная уборка? | Пункт 269 ППР |  |
| 200. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации площадок, отводимых под промывочно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станций, а также расположенных от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей: | Пункт 270 ППР |  |
| 200.1. | на расстоянии менее 30 метров? |  |  |
| 200.2. | от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров? |  |  |
| 200.3. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт? |  |
| 201. | Обеспечены ли при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах): | Пункт 271 ППР |  |
| 201.1. | подача цистерн к месту их обработки только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями? |  |
| 201.2. | при подаче цистерн наличие прикрытия не менее чем из двух 4-осных вагонов? |  |
| 201.3. | запрет приближения тепловозов к местам очистки на расстояние менее 20 метров и подача сигнал, запрещающего дальнейшее движение при таком приближении? |  |
| 201.4. | закрытие сливных приборов, крышек колпаков и загрузочных люков цистерн? |  |
| 202. | Соблюдено ли требование о запрете производить заправку клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?  | Пункт 272 ППР |  |
| 202.1. | Закрыты ли постоянно крышки люков и приямков на отстойниках и трубопроводах? |  |
| 202.2. | Обеспечено ли при заправке клапанов использование только аккумуляторных фонарей и искробезопасного инструмента? |  |
| 203. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации без заземления резервуаров, трубопроводов, эстакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей? | Пункт 273 ППР |  |
| 204. | Оборудованы ли металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под стыками? | Пункт 274 ППР |  |
| 205. | Обеспечено ли внутри котлов и цистерн применение для освещения только аккумуляторных фонарей во взрывозащищенном исполнении? | Пункт 275 ППР |  |
| 206. | Обеспечена ли очистка эстакад и площадок от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену? | Пункт 276 ППР |  |
| 207. | Соблюдено ли требование о запрете на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) использовать при работе внутри котла цистерны обувь, подбитую стальными пластинами или гвоздями? | Подпункт «а» пункта 277 ППР |  |
| 208. | Соблюдено ли требование о запрете на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) сливать остатки легковоспламеняющейся и (или) горючей жидкости вместе с водой и конденсатом: | Подпункт «б» пункта 277 ППР |  |
| 208.1. | в общую канализационную сеть? |  |
| 208.2 | в открытые канавы? |  |
| 208.3. | в кюветы? |  |
| 208.4. | под откос и др? |  |
| 209. | Соблюдено ли требование о запрете на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) применять для спуска людей в цистерну:  | Подпункт «в» пункта 277 ППР |  |
| 209.1. | переносные стальные лестницы? |  |
| 209.2. | деревянные лестницы, обитые сталью? |  |
| 210. | Соблюдено ли требование о запрете на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) оставлять обтирочные материалы: | Подпункт «г» пункта 277 ППР |  |
| 210.1. | внутри осматриваемых цистерн? |  |
| 210.2. | на их наружных частях? |  |
| 211. | Соблюдено ли требование о запрете на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) осуществлять въезд локомотивов: | Подпункт «д» пункта 277 ППР |  |
| 211.1. | в депо очистки? |  |
| 211.2. | под эстакады? |  |
| 212. | Очищена ли полоса отвода железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов?  | Пункт 278 ППР |  |
| 212.1. | Обеспечен ли своевременный вывоз указанных материалы с полосы отвода? |  |
| 213. | Соблюдено ли требование о запрете в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта? | Пункт 278 ППР |  |
| 214. | Засыпаются ли пеком, землей и удаляются ли за полосу отвода разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы? | Пункт 279 ППР |  |
| 215. | Уложены ли шпалы и брусья при временном хранении на перегонах, станциях и звеносборочных базах в штабели? | Пункт 280 ППР |  |
| 215.1. | Очищена ли от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опахана на ширину не менее 3 метров площадка под штабели? |  |
| 216. | Соблюдено ли требование по укладке штабелей шпал и брусьев параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от объектов защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линий электропередачи и связи? | Пункт 281 ППР |  |
| 216.1. | Соблюдено ли требование по расстоянию между штабелями шпал не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров? |  |
| 217. | Соблюдено ли требование о запрете складирования сена, соломы и дров: | Пункт 282 ППР |  |
| 217.1. | а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений? |  |
| 217.2. | б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи? |  |
| 217.3. | в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи? |  |
| 218. | Соблюдено ли требование о запрете в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов: | Пункт 283 ППР |  |
| 218.1. | выжигать сухую травянистую растительность? |  |
| 218.2. | разводить костры? |  |
| 218.3. | сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы? |  |
| 218.4. | оставлять сухостойные деревья и кустарники? |  |
| 219. | Окаймляются ли мосты на территории лесных насаждений минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода? | Пункт 284 ППР |  |
| 220. | Очищены ли земляные участки под мостами в радиусе 50 метров от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов? | Пункт 285 ППР |  |
| 221. | Соблюдено ли требование о запрете на всех мостах и путепроводах устройства под ними мест стоянки для судов, плотов, барж и лодок? | Подпункт «а» пункта 286 ППР |  |
| 222. | Соблюдено ли требование о запрете на всех мостах и путепроводах производить заправку керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов? | Подпункт «б» пункта 286 ППР |  |
| 223. | Соблюдено ли требование о запрете на всех мостах и путепроводах содержание пролетных строений и других конструкций не очищенными от нефтепродуктов? | Подпункт «в» пункта 286 ППР |  |
| 224. | Соблюдено ли требование о запрете на всех мостах и путепроводах производить под мостами выжигание сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала? | Подпункт «г» пункта 286 ППР |  |
| 225. | Соблюдено ли требование о запрете на всех мостах и путепроводах производить огневые работы без разрешения руководителя организации? | Подпункт «д» пункта 286 ППР |  |
| 226. | Обеспечено ли наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников водоснабжения) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метров на 15 - 20 вагонов? | Пункт 287 ППР  |  |
| 227. | Обеспечено ли каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта телефонной связью с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны? | Пункт 288 ППР  |  |
| 227.1. | Установлен ли в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнал оповещения о пожаре? |  |
| **Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов** |
| 228. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации транспортеров, норий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными укрытиями мест выделения пыли? | Пункт 294 ППР  |  |
| 228.1. | Обеспечивает ли вентиляция постоянное и эффективное удаление пыли из-под укрытий? |  |
| 229. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах? | Пункт 295 ППР  |  |
| 230. | Производится ли пуск транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты? | Пункт 296 ППР  |  |
| 231. | Находится ли в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздуходувных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть? | Пункт 297 ППР  |  |
| 232. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных винтовых транспортеров и норий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задевании ковшей о стенки желоба)? | Пункт 298 ППР  |  |
| 233. | Обеспечено ли свободное вращение роликам транспортеров и натяжных барабанов? | Пункт 299 ППР  |  |
| 234. | Соблюдено ли требование о запрете буксования ленты, а также смазывания приводных барабанов битумом, канифолью и другими горючими материалами? |  |  |
| 235. | Установлены ли на каждом этаже около лестничной клетки и находятся ли в исправном состоянии кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в нориях, самотечных и пневматических трубах и на других транспортерах? | Пункт 300 ППР  |  |
| 236. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты? | Пункт 301 ППР  |  |
| 237. | Обеспечены ли места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.)? | Подпункт «а» пункта 303 ППР |  |
| 237.1. | Предусмотрены ли тележки или специальные носилки, имеющие гнезда для стеклянной тары? |  |
| 237.2. | Переносится ли стеклянная тара в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими? |  |
| 238. | Обеспечены ли места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов первичными средствами пожаротушения? | Подпункт «б» пункта 303 ППР |  |
| 239. | Обеспечены ли места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении? | Подпункт «в» пункта 303 ППР |  |
| 240. | Соблюдено ли требование о запрете использования открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами? | Пункт 304 ППР  |  |
| 241. | Соблюдено ли требование о запрете производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой? | Пункт 308 ППР  |  |
| 242. | Соблюдено ли требование по плавному открыванию (без рывков и ударов) с применением искробезопасных инструментов, люков и крышек при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Пункт 310 ППР  |  |
| 243. | Соблюдено ли требование о запрете производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? | Пункт 310 ППР  |  |
| 244. | Находятся ли в исправном техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества? | Пункт 310 ППР  |  |
| 245. | Проверяется ли исправность имеющегося замерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью? | Пункт 311 ППР  |  |
| 246. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы? | Пункт 313 ППР  |  |
| 247. | Проводятся ли операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов? | Пункт 314 ППР  |  |
| **Автозаправочные станции** |
| 248. | Обеспечена ли в установленные технической документацией сроки очистка и предремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.)? | Пункт 438 ППР  |  |
| 249. | Соответствует ли технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документации технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов? | Пункт 439 ППР  |  |
| 250. | Не превышает ли степень заполнения резервуаров топливом 95 процентов их внутреннего геометрического объема? | Пункт 440 ППР  |  |
| 251. | Производится ли наполнение резервуаров топливом только закрытым способом? | Пункт 445 ППР  |  |
| 252. | Установлены ли технологические системы передвижных автозаправочных станций на специально отведенных для них площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям? | Пункт 452 ППР  |  |
| 253. | Соблюдено ли требование о запрете использования на территории автозаправочной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия? | Пункт 454 ППР  |  |
| 254. | Оснащены ли автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения? | Пункт 457 ППР  |  |

1. Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется. [↑](#endnote-ref-1)
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015,
№ 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793. [↑](#endnote-ref-2)
3. Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

представителя проверяемого

субъекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист) [↑](#endnote-ref-3)