Приложение № 17

к приказу МЧС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Приложение

к акту проверки

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая

при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении складского здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архива, складского помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| №  п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных  правовых актов | Ответы на вопросы[[1]](#endnote-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие мероприятия** | | | |
| 1. | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности? | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)[[2]](#endnote-2)  Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012  № 390 «О противопожарном режиме»[[3]](#endnote-3) (далее – ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |  |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |  |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |  |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |  |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |  |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |  |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |  |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |  |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |  |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |  |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |  |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |  |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |  |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |  |
|  | Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным [разделом XVIII](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР? | Пункты 2, [460-462](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР |  |
|  | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
|  | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 5.1. | на чердаках? |
| 5.2. | в подвалах? |
| 5.3. | на цокольных этажах? |
| 5.4. | под свайными пространством зданий? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранении продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 6.1. | на чердаках? |
| 6.2. | на технических этажах? |
| 6.3. | в вентиляционных камерах? |
| 6.4. | в других технических помещениях? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах: |
| 8.1. | кладовых? |
| 8.2. | киосков? |
| 8.3. | ларьков? |
| 8.4. | других подобных помещений? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
|  | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 11.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |
| 11.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |
|  | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
|  | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
|  | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 15.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |
| 15.2. | не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? |  |
|  | Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: |  |
| 18.1. | систем предотвращения пожара? |
| 18.2. | систем противопожарной защиты? |
|  | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
|  | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? |
|  | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? |
|  | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 23.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |
| 23.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |
|  | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
|  | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронагревательных приборов? | Пункт 348 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о размещенииаппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
|  | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** | | | |
| 29. | Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе: | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
| 29.1. | прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу? |
| 29.2. | прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж? |
| 29.3. | прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лицаобучение по программам пожарно-технического минимума? |
|  | Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
|  | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |
| **Обозначение мест для курения** | | | |
|  | Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |
|  | Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: |  |
| 33.1 | на лестничных клетках? |
| 33.2 | на цокольных этажах? |
| 33.3 | в подвальных и чердачных помещениях? |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** | | | |
|  | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
|  | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
|  | Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
|  | Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? |  |
|  | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? |  |
|  | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта   на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
|  | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
|  | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |
|  | Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |
|  | Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |
|  | Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |
|  | Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |
|  | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
|  | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
| **Система вентиляции** | | | |
|  | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
|  | Обеспечена ли возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
| 53. | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 53.1. | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |
| 53.2. | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |
| 53.3. | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |
| **Эвакуационные пути и выходы** | | | |
| 54. | Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
| 54.1. | отсутствуют ли на путях эвакуации пороги? |
| 54.2. | отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |
| 54.3. | отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты? |
| 54.4. | отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей? |
| 55. | Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
| 55.1. | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |
| 55.2. | у дверей эвакуационных выходов? |
| 55.3. | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |
| 56. | Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
| 57. | Обеспечено ли наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
| 58. | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
| 59. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
| 59.1. | в проходах? |
| 59.2 | в коридорах? |
| 59.3 | в тамбурах? |
| 59.4. | на галереях? |
| 59.5. | в лифтовых холлах? |
| 59.6. | на лестничных площадках и маршах лестниц? |
| 59.7. | в дверных проемах? |
| 59.8. | в эвакуационных люках? |
| 60. | Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов? |  |
| 61. | Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
| 61.1. | сушилок? |
| 61.2. | вешалок для одежды? |
| 61.3. | гардеробов? |
| 62. | Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? |  |
| 63. | Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
| 64. | Соблюдено ли требование о запрете изменения направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
| 65. | Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
| 66. | Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения? | Пункт 43 ППР |  |
| **Электротехническая продукция** | | | |
| 67. | Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
| 68. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
| 69. | Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
| 70. | Соблюдено ли требование о запрете: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
| 70.1. | обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |
| 70.2. | эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |
| 71. | Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
| 71.1. | в электрощитовых (около электрощитов)? |
| 71.2. | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |
| 72. | Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
| 73. | Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
| 74. | Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |
| 75. | Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
| 76. | Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
| **Огнезащитная обработка** | | | |
| 77. | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты: | Пункт 21 ППР |  |
| 77.1. | строительных конструкций? |  |
| 77.2. | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |
| 78. | Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? |  |
| 79. | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |
| **Территория объекта** | | | |
| 80. | Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
| 81. | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов: | Пункт 75 ППР |  |
| 81.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |
| 81.2. | около противопожарных стен? |
| 82. | Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |
| 83. | Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
| 83.1. | складирования материалов, оборудования и тары? |
| 83.2. | стоянки транспорта? |
| 83.3. | строительства (установки) зданий и сооружений? |
| 83.4. | разведения костров и сжигания отходов и тары? |
| 84. | Соблюдено ли требование по расположению временных строений: |  |
| 84.1. | на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений? |
| 84.2. | около противопожарных стен? |
| 85. | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
| 86. | Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
| 87. | Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
| **Система отопления** | | | |
| 88. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
| 89. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? |  |
| 90. | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра? |  |
| 91. | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью: | Пункт 82 ППР |  |
| 91.1. | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |
| 91.2. | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |
| 91.3. | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |
| 92. | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
| 93. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
| 94. | Соблюдено ли требование о запретеподачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
| 95. | Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
| 96. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
| 97. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
| 98. | Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
| 99. | Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
| 100. | Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления? | Пункт 86 ППР |  |
| 101. | Обеспечено ли расположение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий? | Пункт 87 ППР |  |
| 102. | Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
| 103. | Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
| **Категорирование по пожарной опасности** | | | |
| 104. | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»? | Пункт 20 ППР |  |
| **Источники открытого пламени** | | | |
| 105. | Соблюдено ли требование о запрете оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя? | Подпункт «б» пункта 46 ППР |  |
| 106. | Соблюдено ли требование об установке (размещении) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | Подпункт «в» пункта 46 ППР |  |
| 107. | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
| 108. | Обеспечено ли расстояние от колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? |  |  |
| 109. | Соблюдено ли требование о наличии предусмотренных конструкцией отражателей и надежных креплений к стене у настенных керосиновых ламп (фонарей)? |  |  |
| 110. | Соблюдено ли требование о проведении технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией? | Пункт 141 ППР |  |
| 111. | Соблюдено ли требование о соответствии оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации? |  |  |
| 112. | Соблюдено ли требование по обеспечению при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах? | Пункт 142 ППР |  |
| 113. | Соблюдено ли требование о запрете совместного применения (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранения и транспортировки веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? | Пункт 142 ППР |  |
| **Объекты хранения** | | | |
| 114. | Происходит ли хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.)? | Пункт 339 ППР |  |
| 115. | Соблюдено ли требование о запрете совместного хранения в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, какими-либо другими материалами и товарами? | Пункт 340 ППР |  |
| 116. | Защищены ли от солнечного и иного теплового воздействия: | Пункт 341 ППР |  |
| 116.1. | баллоны с горючими газами? |  |
| 116.2. | емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями? |  |
| 116.3. | аэрозольные упаковки? |  |
| 117. | Соблюдено ли требование по хранению аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах? | Пункт 342 ППР |  |
| 118. | Обеспечено ли расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра? | Пункт 343 ППР |  |
| 119. | Обеспечено ли хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы? | Пункт 344 ППР |  |
| 120. | Соблюдено ли требование на рабочих местах по количеству этих жидкостей не превышающему сменную потребность? |  |
| 121. | Не осуществляется ли: | Пункт 345 ППР |  |
| 121.1. | стоянка погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях? |  |
| 121.2. | ремонт погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях? |  |
| 121.3. | стоянка погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах? |  |  |
| 121.4. | ремонт погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах? |  |
| 121.5. | стоянка транспортных средств в складских помещениях? |  |
| 121.6. | ремонт транспортных средств в складских помещениях? |  |
| 121.7. | стоянка транспортных средств на дебаркадерах? |  |
| 121.8. | ремонт транспортных средств на дебаркадерах? |  |
| 122. | Соблюдено ли требование по уборке грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня? | Пункт 346 ППР |  |
| 123. | Соблюдено ли требование по производству всех операций в помещениях, изолированных от мест хранения, связанных с: | Пункт 347 ППР |  |
| 123.1. | вскрытием тары рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |
| 123.2. | проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |
| 123.3. | мелким ремонтом рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |
| 123.4. | расфасовкой продукции рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |
| 123.5. | приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)? |  |
| 124. | Соблюдено ли требование о запрете: | Пункт 348 ППР |  |
| 124.1. | применять в помещениях складов дежурное освещение? |  |
| 124.2. | использовать газовые плиты и электронагревательные приборы в помещениях складов? |  |
| 125 | Соблюдено ли требование по обесточиванию оборудования складов по окончании рабочего дня? | Пункт 349 ППР |  |
| 126 | Располагаются ли аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре? | Пункт 349 ППР |  |
| 127 | Не превышает ли площадь одной секции (штабеля) 300 кв. метров при хранении горючих материалов на открытой площадке, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 6 метров? | Пункт 350 ППР |  |
| 128 | Соблюдено ли требование о запрете въезда локомотивов в складские помещения категорий А, Б, В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности? | Пункт 351 ППР |  |
| 129. | Находятся ли в исправном состоянии: | Пункт 352 ППР |  |
| 129.1. | обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами? |  |
| 129.2. | переезды через обвалования? |  |
| 130. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: | Подпункт «а» пункта 353 ППР |  |
| 130.1. | эксплуатации негерметичного оборудования и запорной арматуры? |  |
| 130.2. | эксплуатации негерметичной запорной арматуры? |  |
| 131. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей эксплуатации резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства? | Подпункт «б» пункта 353 ППР |  |
| 132. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей наличие деревьев, кустарников, и сухой растительности внутри обвалований? | Подпункт «в» пункта 353 ППР |  |
| 133. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей установки емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов? | Подпункт «г» пункта 353 ППР |  |
| 134. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей переполнения резервуаров и цистерн? | Подпункт «д» пункта 353 ППР |  |
| 135. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей отбора проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов? | Подпункт «е» пункта 353 ППР |  |
| 136. | Соблюдено ли требование о запрете на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей слива и налива нефти и нефтепродуктов во время грозы? | Подпункт «ж» пункта 353 ППР |  |
| 137. | Проверяются ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей дыхательные клапаны и огнепреградители? | Подпункт «а» пункт 354 ППР |  |
| 138. | Очищаются ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при осмотрах дыхательной арматуры клапаны и сетки от льда? | Подпункт «б» пункт 354 ППР |  |
| 138.1. | Производится ли отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами? |  |
| 139. | Производится ли отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование? | Подпункт «в» пункт 354 ППР |  |
| 140. | Обеспечено ли на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей хранение жидкости только в исправной таре? | Подпункт «г» пункт 354 ППР |  |
| 140.1. | Обеспечена ли уборка пролитой жидкости на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? |  |
| 141. | Соблюдено ли требование о запрете разливать нефтепродукты, а также хранить на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках? | Подпункт «д» пункт 354 ППР |  |
| 142 | При хранении газа окна помещений, где хранятся баллоны с газом: | Подпункт «а» пункт 355 ППР |  |
| 142.1. | закрашены белой краской? |  |
| 142.2. | оборудованы солнцезащитными негорючими устройствами? |  |
| 143. | При хранении на открытых площадках выполнены ли из негорючих материалов сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей? | Подпункт «б» пункт 355 ППР |  |
| 144. | Соблюдено ли требование по хранению баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, другими окислителями, баллонов с токсичным газом? | Подпункт «в» пункт 355 ППР |  |
| 145. | Обеспечено ли размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий? | Подпункт «г» пункт 355 ППР |  |
| 146. | Выполнены ли шкафы и будки, где размещаются баллоны из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей? | Подпункт «г» пункт 355 ППР |  |
| 147. | Не допускается ли попадание масел (жиров) от соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов? | Подпункт «д» пункт 355 ППР |  |
| 148. | Соблюдено ли требование о запрете при перекантовке баллонов с кислородом вручную браться за клапаны? |  |
| 149. | Установлены ли при хранении газа в помещениях газоанализаторы для контроля за образованием взрывоопасных концентраций? | Подпункт «е» пункт 355 ППР |  |
| 150. | Установлен ли при отсутствии газоанализаторов порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды? |  |
| 151. | Убираются ли баллоны при обнаружении утечки газа из них из помещения склада в безопасное место? | Подпункт «ж» пункт 355 ППР |  |
| 152. | Соблюдено ли требование о запрете допуска на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами? | Подпункт «з» пункт 355 ППР |  |
| 153. | Обеспечено ли хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение? | Подпункт «и» пункт 355 ППР |  |
| 154. | Обеспечено ли хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, при этом высота штабеля не превышает 1,5 метров, а клапаны закрываются предохранительными колпаками и обращены в одну сторону? | Подпункт «и» пункт 355 ППР |  |
| 155. | Соблюдено ли требование о запрете хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом? | Подпункт «к» пункт 355 ППР |  |
| 156. | Обеспечены ли помещения складов с горючим газом естественной вентиляцией? | Подпункт «л» пункт 355 ППР |  |
| 157. | Обеспечено ли расстояние при хранении зерна насыпью от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, светильников и электропроводов не менее 0,5 метра? | Пункт 356 ППР |  |
| 158. | Соблюдено ли требование о запрете хранения совместно с зерном других материалов и оборудования? | Подпункт «а» пункт 357 ППР |  |
| 159. | Соблюдено ли требование о запрете применения внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания? | Подпункт «б» пункт 357 ППР |  |
| 160. | Соблюдено ли требование о запрете работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада? | Подпункт «в» пункт 357 ППР |  |
| 161. | Соблюдено ли требование о запрете разжигать сушилки: | Подпункт «г» пункт 357 ППР |  |
| 161.1. | работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? |  |
| 161.2. | работающих на жидком топливе, с помощью факелов? |  |
| 162. | Соблюдено ли требование о запрете работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры, с неисправной автоматикой отключения подачи топлива при затухании факела в топке, с неисправной системой электрозажигания или без них? | Подпункт «д» пункт 357 ППР |  |
| 163. | Соблюдено ли требование о запрете засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трения ленты о конструкции транспортера? | Подпункт «е» пункт 357 ППР |  |
| 164. | Обеспечен ли контроль за температурой зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа | Пункт 358 ППР |  |
| 164.1. | Обеспечена ли очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы? |  |
| 165. | Установлен ли передвижной сушильный агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада? | Пункт 359 ППР |  |
| 165.1. | Исключает ли устройство топок сушилок вылет искр? | Пункт 359 ППР |  |
| 165.2. | Оборудованы ли дымовые трубы искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, установлены противопожарные разделки? |  |
| 166. | Очищаются ли на складах по хранению лесных материалов места, отведенные под штабели, до грунта: | Подпункт «а» пункт 360 ППР |  |
| 166.1. | от травяного покрова? |  |
| 166.2. | горючего мусора и отходов? |  |
| 167. | Покрыты ли слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров места, отведенные под штабели? | Подпункт «а» пункт 360 ППР |  |
| 168. | Соблюдено ли требование о запрете производить на складах по хранению лесных материалов работы, не связанные с хранением лесных материалов? | Подпункт «б» пункт 360 ППР |  |
| 169. | Устраиваются ли помещения для обогрева рабочих на складах по хранению лесных материалов только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса? | Подпункт «в» пункт 360 ППР |  |
| 170. | Применяются ли для отопления помещений для обогрева рабочих электронагревательные приборы только заводского изготовления? |  |
| 171. | Размещаются ли на складах по хранению лесных материалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса? | Подпункт «г» пункт 360 ППР |  |
| 171.1. | Свободна ли площадка вокруг лебедки от коры и других горючих отходов и мусора? |  |
| 172. | Хранятся ли горюче-смазочные материалы для заправки двигателей на складах по хранению лесных материалов в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля? | Подпункт «г» пункт 360 ППР |  |
| 173. | Устанавливаются ли на складах по хранению лесных материалов при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей части дороги составляет не менее 4 метров? | Подпункт «д» пункт 360 ППР |  |
| 174. | Не превышает ли общий объем, не уложенных в штабели пиломатериалов, суточного поступления их на склад? | Подпункт «д» пункт 360 ППР |  |
| 175. | Соблюдено ли требование о запрете устанавливать на складах по хранению лесных материалов транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам? | Подпункт «е» пункт 360 ППР |  |
| 176. | Производится ли на складах по хранению лесных материалов обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках? | Подпункт «ж» пункт 360 ППР |  |
| 176.1. | Собираются ли использованная водонепроницаемая бумага, ее обрывки и обрезки в контейнеры? |  |
| 177. | Обеспечено ли отсутствие в закрытых складах лесоматериалов перегородок и служебных помещений? | Подпункт «з» пункт 360 ППР |  |
| 178. | Обеспечено ли хранение на складах по хранению лесных материалов щепы в закрытых складах, бункерах, на открытых площадках с основанием из негорючего материала? | Подпункт «и» пункт 360 ППР |  |
| 179. | Соблюдено ли требование о запрете на складах для хранения угля и торфа укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца? | Подпункт «а» пункт 361 ППР |  |
| 180. | Соблюдено ли требование о запрете на складах для хранения угля и торфа принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания? | Подпункт «б» пункт 361 ППР |  |
| 181. | Соблюдено ли требование о запрете на складах для хранения угля и торфа транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в железнодорожный транспорт или бункера? | Подпункт «в» пункт 361 ППР |  |
| 182. | Соблюдено ли требование о запрете на складах для хранения угля и торфа располагать штабели угля и торфа: | Подпункт «г» пункт 361 ППР |  |
| 182.1. | над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и т.п.)? |  |
| 182.2. | над проложенными электрокабелями? |  |
| 182.3. | над проложенными нефтегазопроводами? |  |
| 184. | Соблюдено ли требование о запрете на складах для хранения угля и торфа не организованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток? | Подпункт «д» пункт 361 ППР |  |
| 185. | Обеспечена ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца укладка угля различных марок, каждый вид торфа (кусковый и фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели? | Подпункт «а» пункт 362 ППР |  |
| 186. | Соблюдено ли требование на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца об исключении попадания в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов? | Подпункт «б» пункт 362 ППР |  |
| 187. | Предусмотрен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей? | Подпункт «в» пункт 362 ППР |  |
| 188. | Не засыпаются ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца проезды твердым топливом и не загромождаются ли оборудованием? | Подпункт «г» пункт 362 ППР |  |
| 189. | Обеспечен ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца систематический контроль за температурой в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры? | Подпункт «д» пункт 362 ППР |  |
| 190. | Производится ли на складах для хранения угля, торфа и горючего сланца при повышении температуры более 60 градусов Цельсия уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разогревшегося угля и торфа? | Подпункт «е» пункт 362 ППР |  |
| 191. | Разработан ли в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники? | Пункт 247 ППР |  |
| 192. | Соблюдено ли требование в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта по запрету установки транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями? | Подпункт «а» пункта 249 ППР |  |

1. Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется. [↑](#endnote-ref-1)
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015,   
   № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793. [↑](#endnote-ref-2)
3. Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

   (инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

   представителя проверяемого

   субъекта)

   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

   (инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

   должностного лица, проводящего

   плановую проверку и заполняющего

   проверочный лист) [↑](#endnote-ref-3)