Приложение № 8

к приказу МЧС России

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Приложение

к акту проверки

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

Форма проверочного листа

(списка контрольных вопросов), применяемая

при осуществлении федерального государственного

пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания вокзала (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Форма проверочного листа утверждена приказом МЧС России от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № п/п | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативныхправовых актов  | Ответы на вопросы[[1]](#endnote-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие мероприятия** |
| 1. | Соблюдаются ли на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности? | Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)[[2]](#endnote-2)Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»[[3]](#endnote-3) (далее – ППР). |  |
| 1.1. | наличию системы обеспечения пожарной безопасности? |
| 1.2. | противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями? |
| 1.3. | наружному противопожарному водоснабжению? |
| 1.4 | проездам и подъездам для пожарной техники? |
| 1.5. | конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности? |
| 1.6. | обеспечению безопасности людей при возникновении пожара? |
| 1.7. | обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара? |
| 1.8. | показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? |
| 1.9. | защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? |
| 1.10. | иным системам противопожарной защиты? |
| 1.11. | размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития? |
| 1.12. | соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты? |
| 1.13. | организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты? |
| 1.14. | расчетным величинам пожарных рисков? |
|  | Утверждена ли в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности, соответствующая требованиям, установленным [разделом XVIII](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР? | Пункты 2, [460-462](http://docs.cntd.ru/document/902344800) ППР |  |
|  | Проведены ли работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями? | Пункт 22 ППР |  |
|  | Обеспечивается ли требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: | Подпункт «а» пункта 23 ППР |  |
| 5.1. | на чердаках? |
| 5.2. | в подвалах? |
| 5.3. | на цокольных этажах? |
| 5.4. | под свайными пространством зданий? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов: | Подпункт «б» пункта 23 ППР |  |
| 6.1. | на чердаках? |
| 6.2. | на технических этажах? |
| 6.3. | в вентиляционных камерах? |
| 6.4. | в других технических помещениях? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения горючих материалов в лифтовых холлах? | Подпункт «в» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения и эксплуатации в лифтовых холлах: |
| 8.1. | кладовых? |
| 8.2. | киосков? |
| 8.3. | ларьков? |
| 8.4. | других подобных помещений? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров? | Подпункт «м» пункта 23 ППР |  |
|  | Обеспечены ли: | Пункт 24 ППР |  |
| 11.1. | содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии? |
| 11.2. | очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания? |
|  | Проведены ли не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний? |  |  |
|  | Очищены ли от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? | Пункт 26 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей? | Пункт 37(1) ППР |  |
|  | Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности: | Пункт 40(1) ППР |  |
| 15.1. | выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? |
| 15.2. | не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете прокладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом? |  |
|  | Обеспечено ли наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы? | Пункт 43 ППР |  |
|  | Хранится ли на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: |  |
| 19.1. | систем предотвращения пожара? |
| 19.2. | систем противопожарной защиты? |
|  | Организовано ли проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете перевода систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? | Пункт 62 ППР |  |
|  | Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? |  |
|  | Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? |  |
|  | Обеспечено ли в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение: | Пункт 63 ППР |  |
| 24.1. | регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты? |
| 24.2. | планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? |
|  | Обеспечено ли наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты? | Пункт 64 ППР |  |
|  | Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)? | Пункт 65 ППР |  |
|  | Обеспечено ли наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны? | Пункт 20 ППР |  |
|  | Обеспечено ли на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? | Пункт 7 ППР |  |
|  | Назначил ли руководитель организации лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте? | Пункт 4 ППР |  |
|  | Обеспечено ли наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях? | Пункт 6 ППР |  |
|  | Обеспечил ли руководитель организации наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре? | Пункт 12 ППР |  |
|  | Обеспечил ли руководитель организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты? |  |
|  | Соблюдено ли на объекте требование о запрете изменения (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? | Подпункт «о» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдается ли запрет на уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? | Подпункт «з» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдается ли запрет на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?  | Пункт 25 ППР |  |
|  | Соблюдается ли запрет на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа? |  |
|  | Соблюдены ли проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений? | Пункт 61 ППР |  |
|  | Организовал ли руководитель организации с ночным пребыванием людей круглосуточное дежурство обслуживающего персонала? | Пункт 8 ППР |  |
| **Обучение мерам пожарной безопасности** |
|  | Организовано ли обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, в том числе: | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» |  |
|  | прошли ли все работники вводный, первичный противопожарный инструктаж при устройстве на работу? |
|  | прошли ли все работники повторный противопожарный инструктаж? |
|  | прошли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума? |
|  | Согласованы ли в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности? | Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 |  |
|  | Определены ли порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? |  |
| **Обозначение мест для курения** |
|  | Обозначены ли места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»? | Пункт 14 ППР |  |
|  | Обеспечено ли размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: |  |
| 59.1 | на лестничных клетках? |
| 59.2 | на цокольных этажах? |
| 59.3 | в подвальных и чердачных помещениях? |
| **Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение** |
|  | Обеспечено ли здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения? | Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР |  |
|  | Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункты 55, 59 ППР |  |
|  | Организовано ли не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? |  |
|  | Обеспечено ли исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? | Пункт 55 ППР |  |
|  | Утеплены ли и очищены ли от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)? |  |
|  | Обеспечена ли доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года? |  |
|  | Обозначено ли направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете установки автотранспорта  на крышках колодцев пожарных гидрантов? | Пункт 56 ППР |  |
|  | Обеспечена ли укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? | Пункт 57 ППР |  |
|  | Присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу? |  |
|  | Соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? |  |
|  | Организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год? |  |
|  | Обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении? |  |
|  | Обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов? |  |
|  | Обеспечены ли помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? | Пункт 58 ППР |  |
|  | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования? | Пункт 70 ППР |  |
|  | Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер? | Пункт 475 ППР |  |
|  | Опломбировано ли запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой? | Пункт 475 ППР |  |
|  | Нанесены ли на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб? | Пункт 477 ППР |  |
|  | Нанесена ли дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? | Пункт 477 ППР |  |
|  | Обеспечено ли наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей? | Пункт 478 ППР |  |
|  | Ведется ли в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей | Пункт 478 ППР |  |
|  | Хранятся ли огнетушители с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °C)? | Пункт 479 ППР |  |
|  | Выполнено ли требование о размещении огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?  | Пункт 480 ППР |  |
|  | Выполнено ли требование о расположении огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? | Пункт 480 ППР |  |
|  | Оборудованы ли пожарными щитами здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения? | Пункт 481 ППР |  |
|  | Соответствует ли количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям? | Пункты 482-485 ППРПриложения №5 и №6 ППР |  |
|  | Соблюдается ли запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей? | Пункт 60 ППР |  |
|  | Приспособлены ли водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года? | Пункт 60(1) ППР |  |
|  | Предусмотрены ли автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни? | Пункт 60(1) ППР |  |
| **Система вентиляции** |
|  | Обеспечено ли закрытие дверей вентиляционных камер? | Подпункт «а» пункта 48 ППР |  |
|  | Открыты ли эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «б» пункта 48 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? | Подпункт «в» пункта 48 ППР |  |
|  | Определил ли руководитель организации порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)? | Пункт 50 ППР |  |
|  | Проведена ли проверка: | Пункт 49 ППР |  |
| 94.1 | огнезадерживающих устройств в воздуховодах? |
| 88.2. 94.2 | устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации? |
| 94.3 | автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? |
| **Эвакуационные пути и выходы** |
|  | Соответствуют ли требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы: | Подпункт «а» пункта 36 ППР |  |
|  | отсутствуют ли на путях эвакуации пороги? |
|  | отсутствуют ли на путях эвакуации раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? |
|  | отсутствуют ли на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты? |
|  | отсутствуют ли на путях эвакуации другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты: | Подпункт «ж» пункта 23 ППР |  |
|  | на подходах к первичным средствам пожаротушения? |
|  | у дверей эвакуационных выходов? |
|  | при выходах на наружные эвакуационные лестницы? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? | Подпункт «к» пункта 23 ППР |  |
|  | Обеспечена ли возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? | Пункт 35 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов: | Подпункт «б» пункта 36 ППР |  |
|  | в проходах? |
|  | в коридорах? |
|  | в тамбурах? |
|  | на галереях? |
|  | в лифтовых холлах? |
|  | на лестничных площадках и маршах лестниц? |
|  | в дверных проемах? |
|  | в эвакуационных люках? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете блокирования дверей эвакуационных выходов? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете обустройства в тамбурах выходов: | Подпункт «в» пункта 36 ППР |  |
|  | сушилок? |
|  | вешалок для одежды? |
|  | гардеробов? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете хранения (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? | Подпункт «г» пункта 36 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете:  |  |  |
|  | изменения направления открывания дверей? | Подпункт «ж» пункта 36 ППР |  |
|  | закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках? | Подпункт «д» пункта 36 ППР |  |
|  | заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг? | Подпункт «е» пункта 36 ППР |  |
|  | Обеспечено ли наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования? | Пункт 37 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?  | Пункт 43 ППР |  |
|  | Имеются ли на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? | Подпункт «д» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете остекления балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? | Подпункт «и» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о надежном креплении к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации? | Пункт 39 ППР |  |
| **Электротехническая продукция** |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами? | Пункт 41 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции? | Подпункт «а» пункта 42 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями? | Подпункт «б» пункта 42 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете: | Подпункт «в» пункта 42 ППР |  |
|  | обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами? |
|  | эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: | Подпункт «ж» пункта 42 ППР |  |
|  | в электрощитовых (около электрощитов)? |
|  | около электродвигателей и пусковой аппаратуры? |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? | Подпункт «г» пункта 42 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов? | Подпункт «д» пункта 42 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете оставления без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? | Подпункт «е» пункта 42 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? | Подпункт «з» пункта 42 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете оставления по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации? | Пункт 40 ППР |  |
| **Огнезащитная обработка** |
|  | Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты: | Пункт 21 ППР |  |
|  | строительных конструкций? |  |
|  | инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |
|  | Проводится ли не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? |  |
|  | Проводится ли по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? |  |
| **Территория объекта** |
|  | Соблюдено ли требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? | Пункт 18 ППР |  |
|  | Обеспечено ли исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? | Пункт 75 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники? |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для: | Пункт 74 ППР |  |
|  | складирования материалов, оборудования и тары? |
|  | стоянки транспорта? |
|  | строительства (установки) зданий и сооружений? |
|  | разведения костров и сжигания отходов и тары? |
|  | Соблюдено ли требование по расположению временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен? |  |
|  | Обеспечена ли очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? | Пункт 77 ППР |  |
|  | Предусмотрено ли создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами? | Пункт 78 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? | Пункт 79 ППР |  |
|  | Соблюдены ли требования по безопасному выжиганию сухой травянистой растительности на территории объекта? | Пункты 72(1), 72(2) ППР |  |
|  | Соблюдается ли требование о запрете запуска неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? | Пункт 77 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете сжигания отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? | Пункт 77 ППР |  |
| **Система отопления** |
|  | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов? | Пункт 81 ППР |  |
|  | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций? |  |
|  | Обеспечены ли эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра? |  |
|  | Соблюдено ли требование об отсутствии у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах? |  |
|  | Соблюдено ли требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:  | Пункт 82 ППР |  |
|  | 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей? |
|  | 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия? |
|  | 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки? |
|  | Прошли ли специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки? | Подпункт «а» пункта 83 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? | Подпункт «в» пункта 83 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете подачи топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок? | Подпункт «г» пункта 83 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете разжигания котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки? | Подпункт «д» пункта 83 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования? | Подпункт «е» пункта 83 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи? | Подпункт «з» пункта 83 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? | Подпункт «г» пункта 84 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? | Подпункт «е» пункта 84 ППР |  |
|  | Соблюдены ли требования пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления? | Пункт 86 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о проведении перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? | Пункт 81 ППР |  |
|  | Обеспечено ли расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? | Пункт 87 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете использования неисправных газовых приборов? | Пункт 46 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование, согласно которому зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место? |  |  |
|  | Выполнена ли побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы? | Пункт 88 ППР |  |
| **Источники открытого пламени** |
|  | Соблюдено ли требование о запрете отогревания замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня? | Подпункт «з» пункта 23 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование об установке (размещении) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? | Пункт 46 ППР |  |
|  | Соблюдено ли требование о запрете эксплуатации керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием? | Пункт 47 ППР |  |
|  | Соблюдены ли требования к расстоянию от колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) - не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров? | Пункт 47 ППР |  |
|  | Имеют ли настенные керосиновые лампы (фонари) предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене? | Пункт 47 ППР |  |

1. Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется. [↑](#endnote-ref-1)
2. Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015,
№ 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793. [↑](#endnote-ref-2)
3. Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

представителя проверяемого

субъекта)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(инициалы, фамилия, должность (подпись) (дата)

должностного лица, проводящего

плановую проверку и заполняющего

проверочный лист) [↑](#endnote-ref-3)